## Insp_Ascensores
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección Planeada |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_ASCENSORES Y MONTACARGAS
|  | Ascensores y Montacargas |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Establecer un formato de inspección planeada para los Equipos Ascensores y Montacargas disponibles al interior de los Establecimientos de Salud, teniendo como referencia el cumplimiento normativo asociado a esta temática, para evitar daño a las personas, a la infraestructura y a la comunidad hospitalaria.
Alcance
A todos los ascensores y montacargas del establecimiento de salud.
Referencia Técnica
Decreto supremo Nº 22/ 09.10.06 Reglamento del registro nacional de instaladores, mantenedores, y certificadores de ascensores, tanto verticales como funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. NCh 440/2000 : Construcción Elevadores, Requisitos de Seguridad e Instalación, Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos. Decreto Supremo N°42/07.03.13 Modifica D.S N°22 NTM 008/2012: Requisitos para equipos de transporte vertical, parte 1, Ascensores y montacargas eléctricos existentes. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. LEY 20.296/2008: Establece disposiciones para la instalación, mantención e inspecciones periodiscas de los ascensores y otras. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Responsable de la aplicación
Asesor en prevención de riesgos, en conjunto con referente Técnico de unidad de mantención o servicios generales o control centralizados, según corresponda en el establecimiento, en conjunto con el especialista Técnico de la empresa mantenedora de ascensores y montacargas (Las 3 personas en forma simultanea).
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Equipo Inspeccionado:
Fecha Aplicación:
N° | REQUISITO EVALUADO | ESTÁNDAR O MÍNIMA CONDICIÓN RECOMENDADA (REFERENCIA TÉCNICA O NORMATIVA) | REFERENCIA | Cumple | No Cumple | N/A | RIESGO DEL NO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
1 | Los ascensores cuentan con su certificación y se encuentra visible junto con información de capacidad máxima de número de personas y peso. | Las certificaciones a que se refiere el inciso precedente deberán ser colocadas en un lugar visible del ascensor. | Ley 20.296 Art 159 Bis |  |  |  | Multas hasta 150 UF.
2 | ¿Todas las cajas de los elevadores están completamente cerradas?. | 5.2.1 Toda caja de elevadores deben estar totalmente cerradas mediante paredes, piso y cielo de superficie llena | NTM 008/2012
3 | La estructura del elevador es de materiales incombustibles, duraderos y que no originen polvo. | 5.3 Las paredes, piso y cielo de la caja de elevadores deben estar construidas con materiales no combustibles, duraderos y que no originen polvo, y deben tener una resistencia mecánica suficiente. | NTM 008/2012
4 | Entre la pared y la caja de elevadores no hay aperturas superiores a 15 cm. | 5.4.3.2 En las demás zonas, la distancia horizontal entre la pared de la caja de elevadores y el umbral o marco de entrada a la cabina o puerta (o borde extremo de las puertas de corredera), no debe ser mayor de 0,15 m. | NTM 008/2012 |  |  |  | La caída de una persona a la caja de elevadores y que una persona se pueda introducir, durante el funcionamiento normal del ascensor.
5 | El pozo permanece en buena condiciones de aseo, siempre seco y cuenta con un sistema de acceso a su interior. | 5.7.3.1 Después de la instalación de los diferentes anclajes de los rieles guía, amortiguadores, rejillas, etc., se deben adoptar las medidas necesarias para que el pozo permanezca siempre seco. | NTM 008/2012
6 | El personal de mantenimiento cuenta con un interruptor tanto desde el piso como dentro del pozo que mantiene detenido el ascensor. | 5.7.3.4 Si la profundidad del pozo es menor o igual a 1,6 m. un interruptor, accesible tanto desde el piso como desde el fondo del pozo, que permita mantener detenido el ascensor y que no encierre riesgo de error sobre la posición correspondiente a la detención. | NTM 008/2012
7 | La caja de elevadores cuenta con iluminación suficiente. | 5.8 La caja de elevadores debe estar provista de una instalación eléctrica fija, que permita asegurar una iluminación de 20 lux como mínimo, incluso cuando todas las puertas están cerradas. | NTM 008/2012
8 | El ingreso a la sala de máquinas es de acceso a sólo personal autorizado. | 6.1.1 El ingreso a espacio de máquinas, así como el acceso a su equipo y poleas asociadas, debe ser restringido sólo a especialistas, inspectores capacitados y personal de emergencia. | NTM 008/2012
9 | La tapa trampa se encuentra debidamente señalizada y cerrada para evitar posibles caídas. | En el caso de las tapa trampa, debe existir un aviso permanente y visible aquellos que la utilicen (peligro de caída- cerrar tapa trampa). | Nch 440
10 | Las puertas de accionamiento mecánico están diseñadas para minimizar los daños que pueda sufrir una persona al ser golpeada por una hoja con sistema que previenen golpes o atrapamientos. | 8.6.2.1.2 Durante el movimiento de cierre de la puerta y cuando un pasajero sea golpeado o esté a punto de serlo al franquear la entrada, se debe activar el dispositivo de protección que ordena la reapertura automática de la puerta.
11 | Los botones de accionamiento están cubiertos de tal manera que no se tiene contacto con su sistema eléctrico. | 14.2.1.1 Los dispositivos de comando deben estar colocados en cajas de manera que ninguna pieza bajo tensión esté accesible. | NTM 008/2012 |  |  |  | Contacto con electricidad.
12 | ¿Los sistemas de alarma interna del ascensor se encuentran operativas?
13 | La nivelación de cabina es adecuada en subida y bajada. | La cabina debe estar a mismo nivel de la superficie exterior.
14 | Se identifican los niveles de detención. | Se debe disponer de señales perfectamente visibles a objeto que permitan a los pasajeros conocer el piso en el cual se ha detenido el ascensor. | NTM 008/2012
15 | Los dispositivos de mando, están claramente identificado (botones) interior y exterior. | 15.2.2.2 Los dispositivos de mando deben ser [claramente] identificados mediante referencia a su función. Se prohíbe utilizar colores rojo y amarrillo para botones que no sean de interruptor de alarma o parada de emergencia. | NTM 008/2012
16 | El sistema de iluminación de emergencia de cabina está operativo. | 6.3.5 Iluminación y tomas de corriente (Mínimo de 25 lux y autonomía mínima de 1 hr.) | NTM 008/2012
17 | Los elementos ornamentales que componen el interior de la cabina se encuentran en buen estado. | Elementos ornamentales como barras, espejos.
18 | Cuenta con un sistema de comunicación operativo al interior de la cabina en caso de emergencia. | 14.2.3 Comunicación entre cabina y espacio de máquinas: Si no hay medios directos de comunicación audible entre cabina y el espacio de máquinas, debe colocarse un sistema intercomunicador o un dispositivo similar. | NTM 008/2012
19 | Se cuenta con un protocolo en caso de emergencia y rescate.
20 | El botón fire se encuentra operativo y cubierto. | [5 empty] | Cambio en el sistema de comando de pulsaciones sobre botones.
21 | Se realiza limpieza y mantención de la malla infrarroja.
22 | En las mantenciones se contemplan las pruebas de diferenciales.
23 | Se cuenta y se dispone con llave de triangulo para apertura de puertas del ascensor en caso de emergencia. | La llave de triangulo es fundamental para la apertura de puertas en caso de emergencia.
24 | La sala de máquina cuenta con un instructivo de emergencia. | 15.4.3 Cuando exista sala de máquinas, en el interior de su cerramiento, se deben detallar las instrucciones a seguir en la eventualidad de falla del elevador, especialmente aquellas relacionadas con el uso del dispositivo de emergencia, de movimiento manual o eléctrico, y con la llave de desenclavamiento de las puertas de piso | NTM 008/2012
25 | Se realizan simulacros de emergencias 1 vez al año. | La realización de simulacros de forma anual, es para mejorar la aplicación del protocolo de emergencia y rescate.
26 | Existe la carpeta 0 en poder de la organización, cuenta con los siguientes documentos: | Serán responsable de la mantención los propietarios. Art 8 bis. deberán acompañar los certificados que acrediten las competencias laborales de dicho personal, emitidos por algún centro de acreditación reconocido por Chile Valora – sistema creado por la Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. La mantención deberá ser ejecutada por instaladores que cuenten con una inscripción vigente en un registro que al efecto llevará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. | Ley 20.296 Art 159 Bis. DECRETO SUPREMO N° 22, (V. Y U.), DE 2009 (D. O. 09.06.10)
a) Contratos de mantención vigentes.
b) Certificados MINVU de empresa de mantención, profesional a cargo de mantención y empresa de certificación.
c) Certificación anual.
d) Plan de mantención y trabajos realizados en equipos.
e) Planos y especificaciones técnicas.
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:

## Terminos y definiciones ascen
Terminos y Definiciones (Nch 440)
Ascensor | Aparato elevador instalado permanentemente, que se desplaza a lo largo de rieles guías verticales y sirve niveles definidos; utiliza una cabina cuyas dimensiones y constitución permiten el acceso a personas.
Cabina | Recinto formado por el conjunto de: paredes, techo, piso y puertas, si hubiere, destinado al transporte de personas.
Caja de elevadores | Recinto por el cual se desplaza la cabina y el contrapeso. Este espacio queda materialmente delimitado por el fondo del pozo, las paredes y el cielo.
Limitador de velocidad | Dispositivo que ordena detención de la maquina cuando esta alcanza una velocidad establecida, y si es necesario, provoca accionamiento del paracaídas.
Paracaídas | Dispositivo mecánico destinado a parar e inmovilizar la cabina o el contrapeso, sobre los rieles guías, en caso de exceso de velocidad durante el descenso o ruptura de los elementos de suspensión.
Pozo | Parte de la caja de elevadores situada por debajo del nivel mas bajo de parada servido por la cabina.
Rieles guía | Elementos destinados a guiar la cabina o contrapeso.
Sala de maquinas | Local donde se encuentran las maquinas y equipos asociados.
Malla infrarroja | Conjunto de sensores que están adosados a las puertas para evitar golpes al cierre.
Botón Fire | Botón de emergencia, exclusivo de incendios.
Carpeta 0 | La carpeta 0 es el archivador de documentos, el cual posee las características básicas de un ascensor, la cual se debe considerar una sección técnica.
Llave de triangulo o desclavamiento | Llave para el desclavamiento (desbloqueo) para la apertura de las puertas en caso de emergencia.
Tapa trampa | Puerta horizontal de acceso a la caja de elevadores para mantención o caso de emergencia.

## Inps_Sala de Gases
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección Planeada |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_SALA GASES COMPRIMIDO
|  | Sala de gases comprimidos con banco de cilindros y red medicinal |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Establecer un formato para efectuar una inspección planeada en la sala de gases comprimido con banco de cilindros y red medicinal disponibles al interior de los Establecimientos de Salud, teniendo como referencia el cumplimiento normativo asociado a esta temática, para evitar daño a las personas, a la infraestructura y a la comunidad hospitalaria.
Alcance
Redes centralizadas de distribución de gases de uso medicinal.
Referencia Técnica
Norma Chilena N° 2196/2014: Gases Comprimidos, Redes Centralizadas y Equipos de Distribución de Gases no inflamables de Uso Medico. Requisitos Generales para su construcción y funcionamiento. Decreto 43/2016: Aprueba Reglamento Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Asesor en prevención de riesgos, en conjunto con referente Técnico de unidadad de mantención o servicios generales del establecimiento.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Equipo Inspeccionado:
Fecha Aplicación:
N° | REQUISITO EVALUADO | ESTÁNDAR O MÍNIMA CONDICIÓN RECOMENDADA (REFERENCIA TÉCNICA O NORMATIVA) | REFERENCIA | Cumple | No Cumple | N/A | RIESGO DEL NO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
1 | Sala de gases comprimidos con banco de cilindro. | El operador cuenta con EPP tales como, guantes de cuero sin grasa, antiparras de alta resistencia al impacto, calzado de seguridad resistente a golpes.
2 |  | Existe protocolo de trabajo en red medicinal.
3 |  | El personal conoce el protocolo de trabajo para realizar esta tarea.
4 |  | Al momento de realizar la actividad de conexión de cilindros al suministro, el operador se encuentra libre de cremas o bloqueadores.
5 |  | Al momento de realizar conexión de cilindros, los materiales de trabajo de conexión se encuentran limpios de grasas o aceites.
6 |  | Los bancos de alimentación de gas permiten asegurar la alimentación continua | Nch 2196/ 5.2
7 |  | Cuenta con una fuente de suministro secundario o de reserva | Nch 2196/ 5.2.3
8 |  | Las conexiones de los cilindros con el múltiple de distribución cuenta con válvula de retención y con un sistema de seguridad de conexión de válvulas (cables de seguridad whipcheck). | Nch 2196/ 5.2.4
9 |  | Los recintos son exclusivos para contener equipos de suministro de gases no inflamables y cilindros vacíos señalizados. | Nch 2196/ 5.10
10 |  | Todos los equipos y cilindros están debidamente asegurados para evitar eventuales caídas. | Nch 2196/ 5.10
11 |  | En las salas de las redes centralizadas sólo ingresa personal autorizado. | Nch 2196/ 5.10
12 |  | Se prohíbe el almacenamiento de cualquier otro tipo de sustancia combustible. | Nch 2196/ 5.10
13 |  | Cuenta con un sistema de detección, alarma y extinción de incendios. | Nch 2196/ 5.10
14 |  | Se advierte los riesgos tales como, cuidado gases comburentes, no fumar, no entrar con llama abiertas o chispas, no ultizar aceites o grasas, no colocar materiales combustible y su identificacion con su hoja de datos de seguridad y rombo NFPA. | Nch 2196/ 5.10
15 |  | La central se encuentra bien iluminada, ventilada y limpia. | Nch 2196/ 5.10
16 |  | La válvula de corte abre o cierra con un cuarto de vuelta. | Nch 2196/ 8
17 |  | Las tuberías son de uso exclusivo de transmisión de gases y están protegidas de sustancias inflamables y de posibles daños. | Nch 2196/ 7
18 |  | El personal encargado de la mantención y operación normal del sistema está apto y calificado para realizar sus funciones designadas en el sistema de la red se suministro de gases medicinales. | Nch 2196/ 7
19 |  | La red de transmisión de gas medicinal cuenta con un programa especifico de mantención y de responsabilidades ante eventuales fallas o mejoras del sistema | Nch 2196/ 7
20 |  | Cuentan con un control documentado de información de la red la cual se va revisando de forma anual. | Nch 2196
21 | Red medicinal | Las válvulas de alivio tienen su descarga conectada hacia el exterior del edificio. | Nch 2196/ 5.1.10
22 |  | El diseño de la fuente de suministro de gases incluye un sistema de cambio automatico o semi automatico, con respaldo manual, que permita hacer el cambio de una alimentacion primaria a secundaria o de reserva, para asegurar el suministro constante de la red. | Nch 2196/ 5.2.2 A
23 |  | El diseño de la fuente de suministro de gases , cuenta con un sistema de alarma que informe a los operadores que está por cambiarse de fuente primaria a secundaria o reserva. | Nch 2196/ 5.2.2 B
24 |  | El diseño del sistema, cuenta con una memoria de cálculo, planos de diseño y especificaciones, todo lo cual debe estar en propiedad del administrador o dueño . | Nch 2196/ 0
25 |  | El instalador de la red, proporciona planos definitivos de la instalacion, las instrucciones de operación y programa de mantenimiento. | Nch 2196/ 0.2
26 |  | Antes de la instalacion en la red, el instalador acredito mediante documentos firmados y timbrados la limpieza de todas las tuberias, válvulas y otros componentes, de forma de asegurar que se ha retirado toda la grasa, aceite y otras sustancias extrañas | Nch 2196/ 4.2.2
27 |  | El sistema debe estar conectado a la energia eléctrica normal y un sistema de respaldo auxiliar. | Nch 2196/ 5.1.
28 |  | Contempla un sistema o equipo que permita suministrar gas temporalmente en caso de existir falla o desconexion de sistema principal de suministro. | Nch 2196/5.1.3
29 |  | Los recipientes- contenedores deben ser provistos con una salida de líquido, por el cual se pueda extraer una muestra para análisis. | Nch 2196/ 5.1.5
30 |  | El sistema de control está diseñado de modo tal que los reguladores, válvulas de alivio de presión, sensores de los equipos de alarma por sobre/baja presión y las válvulas conmutadoras se puedas mantener funcionando. | Nch 2196/ 5.1.7
31 |  | Cuenta con una salida de emergencia que se abra hacia el exterior sin llave y que su ingreso desde el exterior sea con llave y sólo de personal autorizado | Nch 2196/ 5.10
32 |  | Cuenta con un sistema de alarma maestra para supervisar el funcionamiento y el estado de las fuentes de suministro, de las fuentes de reserva y la presion en las principales lineas de cada gas y el sistema de tuberias de vacío. | Nch 2196/6
33 |  | El sistema de alarma consta a lo menos de dos o más paneles de alarma situados en lugares independientes. | Nch 2196/ 6
34 |  | Los paneles de alarma maestra están ubicados uno en el recinto que alberga al personal a cargo de la mantención del sistema de redes centralizadas y otro ubicado en un lugar con personal las 24 horas con el fin de garantizar una vigilancia contínua. | Nch 2196/ 6
35 |  | La posicion de su palanca de apertura o cierre indican claramente si la válvula está abierta o cerrada. | Nch 2196/ 8
36 |  | La válvula de zona está instaladas en la salida de gases que controla y no interrumpe el sistema si no sólo su area de corte. | Nch 2196/ 8
37 |  | Las válvulas estan instaladas en un lugar visible y de facil acceso. | Nch 2196/ 8
38 |  | Las cajas de proteccion de válvulas están a una altura accesible y de facil acceso. | Nch 2196/ 8
39 |  | Toda las válvulas de deben identificar el tipo de gas o servicio que controla. | Nch 2196/ 8
40 |  | Las tuberias son de uso exclusivo de transmisión de gases y están protegidas de sustancias inflamables y de posibles daños. | Nch 2196/ 7
41 |  | El sistema cuenta con las pruebas de, pérdida o fugas de gas, identificación correcta de las válvulas, identificación de terminales, ensayo de conexiones cruzadas, flujo, caída de presión, funcionamiento del sistema, válvulas de seguridad, válvulas de alivio de presión, fuentes de alimentación, sistema de alarma, llenado y purgas con el gas especifico a transportar y limpieza de los circuitos. | Nch 2196/ 7
42 |  | La planta PSA (concentrador de oxigeno por adsorción) se encuentra alejada de las demás fuentes de suministro de gas de uso médico, con excepción de compresoras de aire y plantas de vacío. | Nch 2196, G.2.11.C
43 |  | La planta PSA se encuentra instala en un lugar limpio, con buena iluminación, ventilación y acceso amplio. | Nch 2196, G.2.11.A
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:

## Terminos y definiciones sala ga
Términos y Definiciones (Nch 2196)
Alarma aerea | Un sistema de alerta dentro de un area que proporciona vigilancia continua, visible y audible sobre los servicios de gases medicinales y vacio.
Alarma local | Un sistema de alerta que proporciona vigilancia continua, visible y audible sobre los servicios de gases medicinales y vacio, directamente en un lugar donde se encuentran los equipos de sumionistro.
Alarma maestra | Sistema de alarma que avisa cuando el funcionamiento y el estado de una fuente de suministro, una fuente de reserva, y la presion en las principales lineas de cada gas medico y sistema de redes de vacio, se encuentra fuera del rango de operación normal.
Suministro primario | La parte del sistema central del suministro de gas (es) que se encuentra funcionando en el momento, para alimentar el sistema de tuberia que disteribuye dicho(s) producto(s)
Suministro secundario | La parte del sistema central del suministro de gas(es) que entra en funciones para alimentar el sistema centralizado, cuando cesa el suministro de dicho(s) producto(s) debido a agotamiento o falla del suministro primario, transportandose, en ese momento, en suministro primario.
Suministro de reserva | La parte del sistema central de suministro de gas(es) que se mantiene en estado de alerta, para entrar a funcionar en el caso eventual de una falla de suministro primario o secundario.
Sistema centralizado de distribucion | Aquella parte de la red centralizada que une la fuente de alimentacion de gas(es) con las unidades terminales de la red, incluyendo las valvulas aislantes necesarias de las ramas del sistema y los reguladores de la presion de la linea adicionales que se requiera.
Valvula de alivio de presion | Valvula que limita la presion, liberando el exceso de esta, que se ubica a continuacion de un regulador de la presion de operación y antes de un regulador de la presion de la linea.
Valvula de retencion | Valvula que permite el flujo de gas en un solo sentido.
Valvula de seguridad | Valvula que libera exceso de presion existente en la tuberia y que se instala despues de la ubicación de un regulador de presion de la linea.
Valvula de corte | Valvula de operación manual o automatica que detiene el flujo en ambos sentidos, cuando esta en posicion cerrada.( tambien conocida como valvula de aislacion)
Banco de cilindros | Conexión multiple de cilindros en linea para alimentacion de redes de gas(es) de uso medico.

## Insp_Cilindros Gases
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección de almacenamiento y traslado de cilindros de Gases Medicinales |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_CILINDROS G.MEDICINALES.
Fecha Vigencia: 2 años.
Objetivo del documento
Establecer un formato de medición de cumplimiento normativo, en traslado y almacenamiento de cilindros de gases comprimidos oxidantes utilizados dentro del establecimiento de salud garantizando el cumplimiento de almacenamiento, traslado, manipulación de cilindros de gases comprimidos oxidantes para evitar daños a las personas e infraestructura.
Alcance
Todo personal que manipule cilindros de gases del establecimiento de salud.
Referencia Técnica
Decreto 43/2015 Ministerio de Salud, Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas/
Responsable de la aplicación
Asesores en Prevención de Riesgos
N° | REQUISITO EVALUADO | ESTÁNDAR O MÍNIMA CONDICIÓN RECOMENDADA (REFERENCIA TÉCNICA O NORMATIVA) | REFERENCIA | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | RIESGO DEL NO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
1 | Traslado de cilindros | Cuenta con equipo de protección personal, casco, guantes de cuero sin grasa limpio, careta de alta resistencia a impacto, calzado de seguridad resistente a golpes.
2 |  | Antes del traslado el funcionario verifica que el cilindro cuenta con tapa de protección de válvula.
3 |  | Posee carro de trasporte manual de cilindros
4 |  | El carro de trasporte manual de cilindro, posee cadena o cable de sujeción de cilindro para evitar posible caídas.
5 |  | Existe protocolo de traslado de cilindros.
6 |  | Tiene conocimiento del protocolo de traslado de cilindros.
7 |  | Al movilizar el cilindro, lo mantiene siempre verticalmente.
8 |  | Evita el contacto del cilindro de gas con aceites, grasa u otra sustancia inflamable.
9 |  | Informa a su línea de supervisión las anomalías de la estructura del cilindro (perforaciones, abolladuras, etc.) cuando este sufra caídas o golpes.
10 |  | Revisa el estado de los cilindros antes de trasportar.
11 | Almacenamiento de cilindros | La disposición de las áreas de almacenamiento debe permitir la separación física de los envases de los gases medicinales y gases industriales si fuere el caso | art 59
12 |  | Los cilindros están protegidos del deterioro externo y no están expuesto a temperaturas sobre los 52 grados Celsius | art 60- 61
13 |  | Las áreas de almacenamiento debe estar limpias, ordenadas, bien ventiladas y libre de materiales combustibles | art 62
14 |  | Los cilindros están protegidos de tal manera que eviten su caída o golpes
15 |  | La zona de almacenamiento esta debidamente señalizada de los riesgos asociados y de las prohibiciones
16 |  | Se evita el contacto de los cilindros con circuitos eléctricos.
17 |  | Los cilindros se almacenan siempre en posición vertical y con su protección de válvulas
18 |  | Cuenta con un sistema de aseguramiento de los cilindros para evitar caídas.
19 |  | Se prohíbe el contacto con fuentes de ignición o llama directa
20 |  | Los cilindros vacíos y llenos están separados e identificados
21 | Manipulación clínica de cilindros de gases medicinal | El traslado del cilindro se realiza de forma segura y asegurado de tal manera que evite golpes o caidas.
22 |  | Durante el traslado se mantiene de forma vertical sobre estructura de unidad de traslado del paciente.
23 |  | El funcionario (a) que utiliza cilindro de gas medicinal esta informado de riesgos y peligros asociados al funcionamiento de este.
24 |  | El funcionario interpreta de manera correcta valores que indica manómetro en referencia a presión y duración de tiempo de acuerdo al dispositivo de oxigenoterapia a usar.
25 |  | Es correcto el acoplado que debe existir desde el cilindro a flujómetro y desde flujómetro a unión de oxígeno que va dirigida a paciente.
26 |  | Durante el cambio de flujómetro de cilindros de gas medicinal en el centro clínico la persona usa careta, guantes de cuero sin grasa, calzado de seguridad resistente a impacto, llaves de medida adecuada y exclusivas para esta labor.
OBSERVACIONES GENERALES:
Aplicar anexo especifico N°1
Revisar anexo N°2 Información complementaria
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:

## Anexo 1_Insp Cilindros
REGISTRO PARA INSPECCIÓN DE CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO
DEPTO./UNIDAD:
AREA/SECCIÓN:
FECHA DE INSPECCIÓN:
N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO:
CILINDRO DE GAS:
PRESIÓN DE CARGA DEL CILINDRO:
PRESIÓN DE TRABAJO:
FABRICANTE:
NÚMERO DE SERIE: |  |  | AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO PERMITIDA:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: |  | FIRMA | INSPECCIÓN REVISADA |  |  |  | FIRMA
LISTA DE CHEQUEO |  |  | CR* CRITICIDAD 1: CRITICO 2: ALTAMENTE CRITICO 3: SUPERCRITICO
1 | CILINDRO |  | SI | NO | CR* | OBSERVACIONES
1.1 | Cortes
1.2 | Hendiduras
1.3 | Abolladuras
1.4 | Exceso de corrosión externa
1.5 | Limpio y libre de aceite carbonizado, grasa y otras sustancias combustibles
1.6 | ¿ Está bien identificado el gas que contiene el cilindro (etiqueta) y color de acuerdo con norma estandar?
1.7 | ¿ El cilindro cuenta con tapa o gorro de protección?
1.8 | ¿ Se mantiene el cilindro a una distancia segura de trabajo?
1.9 | ¿ El cilindro está protegido del calor excesivo?
1.10 | ¿ Se ha ubicado el cilindro de oxigeno de tal modo que sobre éste no caiga aceite y/o grasa?
1.11 | ¿ Se mantiene colocada (atornillada) la tapa o gorro cuando el cilindro no se usa?
2 | REGULADORES DE PRESIÓN |  | SI | NO | CR* | OBSERVACIONES
2.1 | ¿ El regulador es apropiado para el tipo de gas y su capacidad de presión y flujo?
2.2 | ¿ Estan limpias, sin polvo ni particulas extrañas las conexiones del regulador?
2.3 | ¿ Las conexiones del regulador y del cilindro están en buen estado y ajustan correctamente?
2.4 | ¿ Las uniones, adaptadores y anillos de asiento en el regulador están en buen estado?
2.5 | ¿ Están quebrados o dañados los vidrios de los manómetros o medidores?
2.6 | ¿ Están limpias las esferas de los manómetros y sus números son legibles?
2.7 | ¿ Se probaron las conexiones para verificar si no hay escapes de gas?
2.8 | ¿ Hay escapes o fugas de gas?
2.9 | ¿ El tornillo o mariposa de ajuste de presión del regulador gira libremente?
2.10 | ¿ La presión de salida es estable, sin filtración ni aumento de presión al cerrarlo?
2.11 | Otras condiciones
3 | VALVULAS |  | SI | NO | CR* | OBSERVACIONES
3.1 | ¿ Está la valvula en buen estado y libre de acite, grasa, etc.?
3.2 | Otras Condiciones

## Insp_ Grupo Electrógeno
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección Planeada y Formato Registro |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_E.GRUPO ELECTROGENO
|  | Equipos Grupos Electrógenos |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 Años
Objetivo del documento
Establecer un formato de inspección planeada y formato de registro para los Equipos Grupos Electrógenos, que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud, con el objetivo de verificar aspectos de de Prevención de riesgos y seguridad para evitar de daño a las personas, instalaciones y comunidad.
Alcance
Aplicable a todos los equipos grupos electrógenos disponibles en la red de Establecimiento de los Servicios de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°160/2009: Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Cumbustibles Líquidos. Superintendencia de Seguidad y Combustibles.
Responsable de la aplicación
Encargados de Mantención, Servicios Generales o según corresponda y Asesores de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Unidad:
Nº de equipos GE:
Nombre Responsable:
Cargo:
Fecha de Aplicación:
N° de inventario Grupo Electrógneo:
Marca:
Capacidad de generación en KVA:
Capacidad Estanque Generador Electrógeno:
Hora de Autonomía Generador Electrógeno:
Stock de Emergencia Combustible para Generador Electrógeno (litros):
Certificación SEC:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN
1 | Condiciones de la sala del Generador Electrógeno | La Construcción de la sala del Grupo Electrógeno es de material incombustible.
2 |  | El Grupo Electrogeno cuenta con sistema de Ducto de descarga de gases de combustión.
3 |  | El Grupo Electrógeno cuenta con registro de emisiones de gases de equipo fuentes fija.
4 |  | La sala donde se encuentra el Grupo Electrógeno cuenta con extintor de CO2.
5 |  | El almacenamiento del combustible del Grupo Electrogeno, se realiza de acuerdo a la normativa DS. 160/ 2016.
6 |  | La sala donde se encuentra el Grupo Electrógeno cuenta con señalética especifica de No fumar, Acceso restringido, no uso de celular.
7 |  | El almacenamiento del combustible del grupo electrógeno, cuenta con sistema antiderrame.
8 | Antecedentes de trabajadores y procedimientos | Se cuenta con Programa de Mantención Preventiva de los Grupos Electrógenos.
Se cuenta con la Hoja de Datos de Seguridad del combustible del Grupo electrógeno.
9 |  | Los trabajadores que operaran Grupo Electrógeno, cuentan con Capacitación y Entrenamiento especifico para operar estos equipos.
10 |  | Se cuenta con instrucciones de uso del equipo, en forma visible y en español.
11 |  | Están definidas las personas que pueden intervenir en los grupos electrógenos.
12 |  | Se cuenta con procedimiento en caso de derrame de combustible.
13 |  | Las personas que ingresan al grupo electrógeno, cuentan con elementos de protección personal (Casco, lentes de seguridad, guantes de seguridad, protección auditiva).
14 |  | Existen registros que den cuenta de Mantenimientos preventivos y realización de pruebas de los sistemas de iluminación de emergencia.
Se constata operación de generadores de energeia de emergencia.
15
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:

## Insp_Vehiculos_ Ambul
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección Planeada |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_VEHICULOS_AMBULANCIAS
|  | Vehículos y Ambulancias |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Establecer un formato de inspección planeada para los Vehículos y Ambulancias disponibles en la Red de Establecimientos de Salud, verificando las condiciones de seguridad básicas e implementación de los vehículos de emergencia con el objetivo de daño a las personas al interior de éstos vehículos sean estos usuarios o funcionarios.
Alcance
Aplicable a toda la flota vehicular y ambulancias dependientes de las Servicios de Salud del País y de su Red de Establecimientos.
Referencia Técnica
Ley de tránsito N°18290/ 2009. Ministerio de Justicia. NCh N°2426 /1998: Ambulancias.
Responsable de la aplicación
Asesores de prevención de riesgos
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Unidad:
Fecha y Hora Aplicación:
Nombre Conductor:
Patente Vehículo:
Tipo de Vehículo
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN
1 | Documentos | Permiso de Circulación vigente
2 |  | Revisión Técnica vigente
3 |  | Seguro Obligatorio vigente
4 |  | Licencia de Conducir tipo A2, Vigente.
5 | Luces | Luces altas Operativas
6 |  | Luces bajas Operativas
7 |  | Luces reversa Operativas
8 |  | Luz Intermitente (estacionamiento) Operativas
9 |  | Luz Patente Operativa
10 |  | Luz Baliza Operativa
11 |  | Iluminación de Emergencia Operativa (luces perimetrales, faenera, neblineros (optativo)
12 |  | Luz viraje izquierdo Operativa
13 |  | Luz viraje derecho Operativa
14 |  | Linterna o foco portátil operativo
15 |  | Existe un foco de luz dirigible sobre la cabeza y tronco del paciente, de un valor de iluminación de al menos 150 lux medidos a la altura de la camilla.
16 |  | El ambiente interior tiene una iluminación de 250 lux, medidos a la altura de la camilla.
17 |  | Existe una luz piloto que le indique al conductor cuando una puerta de acceso al compartimiento sanitaria se encuentra en posición abierta
18 | Neumáticos | Delanteros sin cortes ni deformaciones.
19 |  | Traseros sin cortes ni deformaciones
20 |  | Repuesto existente y en buen estado
21 |  | El repuesto se encuentra en buen estado para ser utilizado
22 |  | Cadenas para neumáticos (optativo, según lugar geográfico)
23 | Accesorios | Extintores con mantención al día (1 en cabina conductor y 1 en la cabina sanitaria)
24 |  | Extintores anclados firmemente (1 en la cabina conductor y 1 PQS en la cabina sanitaria)
25 |  | Existencia de botiquín
26 |  | 2 Triángulos en buen estado
27 |  | Gata hidráulica en buen estado
28 |  | Llave de ruedas en buen estado
29 |  | 2 Cuñas en buen estado
30 |  | Plumillas en buen estado
31 |  | Parabrisas delantero en buen estado (sin trizaduras)
32 |  | Espejos Laterales en buen estado
33 |  | Espejo retrovisor central en buen estado
34 |  | 1 Chaleco reflectante
35 | Elementos de Seguridad | Cinturones de Seguridad asientos de la cabina (conductor más copiloto) en buen estado
36 |  | Cinturones de seguridad de los asientos (asiento TENS, asientos acompañantes) de la cabina sanitaria en buen estado
Posee sistema de seguridad para traslado de infantes.
Posse airbag para conductor y copiloto.
37 |  | Cinturones de seguridad de la camilla en buen estado (broche o velcro)
38 |  | Cilindro de oxígeno anclado firmemente
39 |  | 2do soporte de anclaje de seguridad del cilindro operativo
40 |  | Tapa de protección de la caja que almacena el oxígeno operativa
41 | Estructural | Tapiz asientos delanteros en buen estado
42 |  | Tapiz asientos traseros en buen estado
43 |  | Camilla en buen estado
44 |  | Dispositivo seguro de anclaje de la camilla operativo y en buen estado
45 |  | Las puertas de acceso cierran herméticamente de manera que impida la entrada de aire, agua y polvo al interior
46 |  | Cuenta con calefacción para la cabina del conductor y el compartimiento sanitario
47 |  | El compartimiento sanitario está dotado de un ventilador y extractor de aire.
48 |  | Las puertas de los muebles están en buen estado y con seguros que impidan que éstas se abran debido al movimiento producido por el desplazamiento del vehículo.
49 |  | Alarma reversa operativa
50 |  | Bocina, megáfono, sirena y bocina pato operativas
51 |  | Equipo de Comunicación operativo y en frecuencia con la central (1 radio portátil por funcionario, más radio fija en cabina conductor)
52 | Contenedores | Contenedor de residuos domiciliarios afianzado
53 |  | Contenedor de residuos biológicos y corto punzantes afianzado y de color amarillo
54 |  | Contenedor de residuos peligrosos es de color rojo y se encuentra afianzado según corresponda
55 |  | Contenedor de alcohol gel afianzado
56 |  | Dispensador de toallas de papel afianzado
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:

## Obs_Funcionarios Veh-Ambul
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Observación Planeada |  |  |  | Código Interno: PR_OBS_FUNCIONARIOS VEHICULOS
|  | Funcionarios Vehículos y Ambulancias |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Establecer un formato de Observación Planeada para los funcionarios de los vehiculos y Ambulancias disponibles en la Red de Establecimientos de Salud, verificando el cumplimiento de normas de Prevención de Riesgos respecto a Elementos de Protecció Personal y reglamentación de Seguridad, con el objetivo de resguardar la seguridad de los funcionarios.
Alcance
Aplicable a todos los funcionarios cuya función se realice en la flota vehicular y ambulancias dependientes de los Servicios de Salud del país y Red de Establecimientos.
Referencia Técnica
Decreto Supremo Nº 40/69: Apueba Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Decreto Supremo N°594/2000: Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y Ambientales Básicas de los lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Asesores de prevención de riesgos
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Unidad:
Fecha y Hora Aplicación:
Tipo de Vehículo:
NOMBRE 1 (conductor): |  |  | POSEE |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIÓN
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | SI | NO | NO APLICA | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Elementos de Protección Personal | Calzado de seguridad dieléctrico
2 |  | Lentes de seguridad oscuro
3 |  | Lente de seguridad trasparente
4 |  | Ropa de trabajo con reflectantes
5 |  | Pantalón con rodillera reforzada
6 |  | Bloqueador solar
7 |  | Casco de seguridad (según procedimiento rescate).
8 |  | Otro (detallar)
NOMBRE 2: |  |  | POSEE |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIÓN
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | SI | NO | NO APLICA | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Elementos de Protección Personal | Calzado de seguridad dieléctrico
2 |  | Lentes de seguridad oscuro
3 |  | Lente de seguridad trasparente
4 |  | Ropa de trabajo con reflectantes
5 |  | Pantalón con rodillera reforzada
6 |  | Bloqueador solar
7 |  | Casco de seguridad
8 |  | Otro (detallar)
NOMBRE 3: |  |  | POSEE |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIÓN
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | SI | NO | NO APLICA | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Elementos de Protección Personal | Calzado de seguridad dieléctrico
2 |  | Lentes de seguridad oscuro
3 |  | Lente de seguridad trasparente
4 |  | Ropa de trabajo con reflectantes
5 |  | Pantalón con rodillera reforzada
6 |  | Bloqueador solar
7 |  | Casco de seguridad
8 |  | Otro (detallar)
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | NOMBRE 1 |  | NOMBRE 2 |  | NOMBRE 3 |  | OBSERVACIONES
|  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | Reglamentación de Prevención de Riesgos/Entrevista al Funcionario | Recibió el reglamento interno de higiene y seguridad
2 |  | El empleador le dio a conocer los riesgos laborales y medidas preventivas en su trabajo
3 |  | Conoce el procedimiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
4 |  | Recibió instrucción sobre uso de elementos de protección personal
5 |  | Recibió instrucción sobre uso de extintores
6 |  | El conductor revisa y registra diariamente niveles de agua, aceite, agua, presión de neumáticos, entre otros
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:

## Insp_E. Prev_Incendio
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Inspección Planeada |  |  |  | Código Interno: PR_INSP_E.PREV.INCENDIO
|  | Equipos de Prevención de Incendios y Vías de Evacuación |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Establecer un formato de inspección planeada para los Equipos de Prevención de Incendios y Vías de Evacuación, disponibles al interior de los Establecimientos de Salud, verificando la operatividad de éstos y teniendo como referencia el cumplimiento normativo asociado a esta temática, para evitar daño a las personas, a la infraestructura y a la comunidad hospitalaria.
Alcance
Todas las Unidades o Áreas de los Establecimiento de Salud que cuenten con equipos de prevención de incendio y vías de evacuación.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°594/2000: Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y Ambientales Básicas de los lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Unidad:
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | RIESGO DEL NO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
1 | Prevención de Incendio | Están controladas las cargas combustibles y las fuentes de calor.
2 |  | En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, está establecida la prohibición de fumar y encender fuegos.
3 |  | Se cuenta con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen.
4 |  | Los extintores cumplen con el potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado. (Verificar en memoria de cálculo).
5 |  | Los extintores están ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo (Altura mínima de 20 cm y máxima de 1,30 medidos desde el suelo hasta la base del extintor).
6 |  | Los extintores están debidamente señalizados.
7 |  | Todos los trabajadores están instruidos y entrenados sobre la manera de usar los extintores.
8 |  | Los extintores que están situados a la intemperie, poseen un nicho o gabinete que permita su retiro expedito.
9 |  | Los agentes extintores están de acuerdo al tipo de fuego a extinguir.
10 |  | Los extintores son sometidos a mantención preventiva por lo menos una vez al año.
11 |  | La rotulación de los extintores incluye información concerniente a: características de fabricación del cilindro; características del extintor; instrucciones de uso.
12 |  | El edificio cuenta con una boca de incendio de 25 mm. como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio (Red Húmeda).
13 |  | Las bocas de incendio (Red Húmeda) están distribuidas de manera que ningún punto del inmueble quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras.
14 |  | Cada boca de incendio (Red Húmeda) está ubicada en un nicho con puerta de vidrio debidamente señalizado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación. Este nicho está ubicado a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. sobre el nivel del piso.
15 |  | La Red Húmeda es sometida a mantención anual, ya sea por empresa externa o por el establecimiento.
16 |  | La mantención de la red húmeda considera como mínimo lo indicado en anexo 1.
17 |  | El edificio cuenta con Red Seca para el uso exclusivo de bomberos.
18 |  | La Red Seca es de acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y tiene un diámetro mínimo de 100 mm. en la parte superior la tubería lleva una ventosa a otro dispositivo automático que permita evacuar el aire del sistema cada vez que sea usado, en la parte más baja del sistema descrito, se dispone de una llave de purga que permita desaguar completamente la tubería una vez usada.
19 |  | La Red Seca tiene bocas de salida debidamente señalizadas en todos los pisos, incluidos los subterráneos.
20 |  | La Red Seca es sometida a mantención Anual.
21 |  | La mantención de la red seca considera como mínimo lo indicado en anexo 2.
22 | Evacuación | Se cuenta con vías de evacuación expeditas y libres de obstáculo.
23 |  | Se cuenta con señalización visible y permanente indicando: Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad.
24 |  | Las vías de evacuación cuentan con iluminación de emergencia, independiente de la red pública.
25 |  | Están disponibles los planos de la planta física del edificio, indicando los lugares críticos desde el punto de vista de la emergencia.
OBSERVACIONES GENERALES:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Note on C31: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.
Note on C32: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.
Note on C33: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.
Note on C34: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.
Note on C35: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.
Note on C37: Viviana Ivonne López Jimenez: Consultar con RRFF, Jefes de mantención Servicios Generales.

## Anexo 1 E.Prev_Incendio
|  | Lista de Chequeo | [6 empty] | Versión: 001_2018
|  | Inspección Equipos de Prevención de Incendios y Vias de Evacuación | [6 empty] | Código Interno: Anexo 1_INSP_E.Prev.Incendio_Red Humeda
|  | Anexo 1 | [6 empty] | Fecha Vigencia: 2 años.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Fecha Aplicación:
N° | Servicio / Unidad o Área | Ubicación específica | Número de Inventario | Red húmeda ubicada en área despejada (sin obstáculos) | Cuenta con señalización | Gabinete en buen estado | Carrete gira libremente al tirar la manguera | Válvulas en buen estado | mangueras en buen estado (sin fisuras, cortes o deterioro) | Pitón sin obstrucción (sale agua sin inconveniente) | Buena presión de agua (para su utilización) | Soporte de carrete en buen estado | Buena conexión de manguera (bien afiatada) | Válvulas visibles y accesibles | Pitón en buen estado (sin abolladuras ni grietas) | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
OBSERVACIONES GENERALES:
De ser necesario, incorporar fotografias en anexos.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  |  | Firma:

## Anexo 2 E.Prev_Incendio
|  | Lista de Chequeo | [5 empty] | Versión: 001_2018
|  | Inspección Equipos de Prevención de Incendios y Vias de Evacuación | [5 empty] | Código Interno: ANEXO 2_INPS_E.Prev.Incendio_Red Seca
|  | Anexo 2 | [5 empty] | Fecha Vigencia: 2 años.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
Fecha Aplicación:
N° | Servicio / Unidad o Área | Ubicación específica | Número de Inventario | Existencia Red Seca interior edificio | Acceso a Red Seca despejado y libre de obstáculos. | Existencia de señalizacion Red Seca | La entrada de alimentación de la Red Seca se encuentra en condiciones para ser conectada a la manguera de bomberos | La entrada de alimentacion de la Red Seca se encuentra con su protección Original | La llave de paso se encuentra en condiciones para ser utilizada | La red seca se encuentra libre de daños | otro | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
OBSERVACIONES GENERALES:
De ser necesario, incorporar fotografias en anexo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  |  | Firma: